**YANGIN DOLABI TALİMATI**

1. Yangın dolabı önü daima açık tutulup, önüne pano, dolap vs. konulmamalıdır.
2. Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumlar her an kullanıma hazır halde tutulmalıdır.
3. Hortum ucu rekor kontrolü yapılır. Kelepçeler sıkılır.
4. Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kâğıt, toz bezi vs. konulmamalıdır.
5. Yangın dolapları amacı dışında kullanılmamalıdır.
6. Binanın su vanasının yeri, sorumlu personel tarafından bilinmelidir.
7. Açıldığında, hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği, her ay sorumlular tarafından kontrol edilerek, kontrol formuna düzenli olarak işaretlenmelidir.
8. Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutularak, ortadan ikiye katlanıp, açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılmalıdır.
9. Dolap hortum delik, kaçak kontrolü, basınç testi yapılır.
10. Vanalar açılıp kapama kaçak kontrolü yapılır. Açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmamalı, şayet arızalı hortumlar, kelepçeler, contalar varsa değiştirilmeleri için derhal okul idaresine bildirilmelidir.
11. Dolap boya kilit kontrolü yapılır. Deforme olan kısımlara boya rötuşu yapılır.
12. Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik bakımından okul müdürlüğü sorumludur.
13. Yapılan kontrol sonuçları kontrolü yapan tarafından YANGIN DOLAP KONTROL Forumu’na işlenir. Formların arşivlemesini İşyeri Sağlık ve Güvenlik sorumlusu tarafından yapılır.